Questionnaire d’évaluation individuelle Profan séquence 1 MELEC

|  | - Lors d’une mise en service normative, quelles sont les différentes étapes à effectuer ? |
| --- | --- |
|  | - Effectuer des mesures sous et hors tension - Établir un rapport de conformité - Effectuer des vérifications visuelles - Procéder à une livraison de l’installation - Je ne sais pas |
|  | - Pour la vérification d’un équipement industriel, quelle(s) norme(s) faut-il appliquer ? |
|  | - NF C 15-100 - EN 60-204 - NF C 18-510 - NF C 13-200 - Je ne sais pas |
|  | - Lors de la vérification d’une installation, les mesures hors tension consiste à : |
|  | - Vérifier la présence d’un disjoncteur différentiel - Vérifier la liaison équipotentielle - Vérifier l’ordre des phases - Vérifier l’isolement électrique - Je ne sais pas |
|  | - Vous venez de recevoir un nouvel équipement. Vous vérifiez l’armoire. Parmi les points suivants lesquels ne permettent pas de réceptionner l’armoire ? |
|  | - Les câbles pénètrent dans l’armoire par des presses étoupes - La porte de l’armoire ne ferme pas à clé - Il y a un trou du à l’emplacement d’un ancien connecteur - Il manque un couvercle de goulotte - Je ne sais pas |
|  | - Vous vérifiez l’intérieur de l’armoire et vous indiquez que l’installation est non conforme car vous avez trouvé : |
|  | - Certains composants ne sont pas repérés - Une partie sous tension accessible avec un tournevis - Un composant est mal fixé - Un conducteur dénudé non raccordé - Je ne sais pas |
|  | - Lors de la vérification du dossier technique de l’installation vous indiquez qu’il est conforme et contient obligatoirement par exemple : |
|  | - Les schémas des circuits - La liste des pièces de rechange - Une photo de la machine - Un manuel de fonctionnement - Je ne sais pas |
|  | - Vous vérifiez l’implantation du matériel, vous notez que l’installation est non conforme, malgré le bon fonctionnement, si : |
|  | - L’implantation de l’appareillage est identique au plan d’implantation - Il n’y a pas de repères sur les appareillages - Les bornes ne sont pas repérées - L’implantation des protections primaires et secondaires du transformateur sont inversées - Je ne sais pas |
|  | - Vous devez vérifier que les appareils sont en adéquation avec la nomenclature. Pour cela : |
|  | - Les références des appareils doivent être identiques - Les tensions nominales des appareils doivent être supérieures à celle de l’alimentation - La tension des bobines des contacteurs doit être supérieure à celle du secondaire du transformateur - Je ne sais pas |
|  | - Le circuit comporte un conducteur de Neutre. Vous devez vérifier que ce conducteur est de couleur : |
|  | - Noire - Bleu clair - Bleu foncé - Peu importe - Je ne sais pas |
|  | - Le conducteur de protection doit être de couleur : |
|  | - Vert - Jaune/vert - Jaune - Gris - Je ne sais pas |
|  | - Dans l’armoire vous apercevez 3 conducteurs orange, cela doit signifier que ce sont : |
|  | - Des conducteurs de commande - Des conducteurs pour le raccordement du moteur - Des conducteurs venant d’une source extérieure - Des conducteurs de commande en alternatif - Je ne sais pas |
|  | - Vous devez vérifier visuellement la liaison équipotentielle. Cette liaison est considérée conforme si le conducteur vert/jaune est raccordé sur : |
|  | - Le bornier PE - Le commun du secondaire transformateur - Le dispositif différentiel - Sur la masse du châssis - Je ne sais pas |
|  | - Sur la face avant de l’armoire, figure un voyant avec une indication « Mise sous tension ». Ce voyant doit être de couleur : |
|  | - Vert - Blanc - Rouge - Bleu - Je ne sais pas |
|  | - Sur la face avant de l’armoire, figure un bouton poussoir de couleur blanche. Cette couleur est strictement réservée pour la commande : |
|  | - Réarmement - Montée - Arrêt - Mise sous tension - Je ne sais pas |
|  | - Une partie de la commande est alimentée en 24V= , les conducteurs peuvent être de couleur : |
|  | - Noir - Rouge - Blanc - Bleu foncé - Je ne sais pas |
|  | - Vous êtes maintenant à vérifier les connexions. Indiquez les critères rendant non conformes l’installation : |
|  | - Serrage sur l’isolant - 2 conducteurs sur une même borne - Du cuivre qui ressort de l’embout - 2 conducteurs Vert/Jaune sur une borne de terre - Je ne sais pas |
|  | - Vous êtes maintenant à vérifier les protections du transformateur et vous indiquez que l’installation est conforme car les cartouches fusibles placés dans les coupe-circuits sont : |
|  | - Des cartouches gG au primaire transformateur - Des cartouches aM au secondaire transformateur - Des cartouches aM au primaire transformateur - Des cartouches gG au secondaire transformateur - Je ne sais pas |
|  | - L’installation que vous vérifiez, possède un interrupteur-sectionneur, pour qu’il soit conforme il faut que : |
|  | - Qu’il coupe tous les conducteurs de l’alimentation - Qu’il coupe toutes les phases de l’alimentation - Qu’il possède une commande manuelle, accessible à l’extérieure de l’armoire - Que sa commande manuelle se situe à l’intérieur de l’armoire - Je ne sais pas |
|  | - Vous allez procéder à des mesures. Vous disposez pour cela de l’appareil suivant. Indiquez de quel appareil il s’agit : |
|  | - Voltmètre - Contrôleur d’équipement - Mégohmmètre - Contrôleur d’installation - Je ne sais pas |
|  | - Vous venez de raccorder l’équipement à la source d’énergie. Avant de mettre sous tension l’armoire, quel essai devez-vous réaliser : |
|  | - La continuité du circuit de protection équipotentiel - La résistance d’isolement - L’ordre des phases - Le fonctionnement du dispositif différentiel - Je ne sais pas |
|  | - Vous devez vérifier la continuité de la liaison équipotentielle. Quel appareil de mesure choisissez-vous ? |
|  | - Un contrôleur d’installation - Un voltmètre - Un ohmmètre - Un mégohmmètre - Je ne sais pas |
|  | - Lorsque vous réalisez les mesures de continuité, l’installation doit être : |
|  | - Alimentée - Non alimentée - Peu importe - Je ne sais pas |
|  | - Vous allez réaliser les mesures de continuité. Pour votre sécurité vous devez : |
|  | - Utiliser des gants isolants - Inutile d’utiliser des gants isolants puisque l’on est hors tension - Etre habilité - Je ne sais pas |
|  | - Lorsque vous faite la vérification de la continuité du circuit PE, quels résultats issus de la mesure peuvent être acceptables ? |
|  | - 0Ω - 1Ω - 1kΩ - 1MΩ - Je ne sais pas |
|  | - Lors des essais de continuité du circuit PE, quels points de contrôle devez vous effectuez parmi ceux-ci : |
|  | - Entre le PE de la prise d’alimentation et la barrette de terre - Entre la porte de l’armoire et la phase - Entre la masse de chaque récepteur et la borne PE - Entre le bâti métallique et les masses de chaque récepteur - Je ne sais pas |
|  | - Lorsque l’on utilise un contrôleur d’équipement pour vérifier la continuité du PE, l’appareil injecte-t-il un courant dangereux ? |
|  | - Oui - Non - Je ne sais pas |
|  | - Le câblage d’une installation vient d’être terminé. Vous devez faire une mesure d’isolement. Quel appareil de mesure choisissez-vous ? |
|  | - Un voltmètre - Un contrôleur d’installation - Un mégohmmètre - Un ohmmètre - Je ne sais pas |
|  | - Pour quelles raisons effectuez-vous une mesure d’isolement ? |
|  | - Protéger les personnes - Éviter les incendies - Vérifier la continuité des conducteurs - Vérifier l’isolation de l’armoire avec le sol - Je ne sais pas |
|  | - Lorsque vous réalisez les mesures d’isolement, l’installation doit être : |
|  | - Alimentée - Non alimentée - Peu importe - Je ne sais pas |
|  | - Lors d’une mesure d’isolement, vous devez tester entre : |
|  | - Entre chaque conducteur actif sur le circuit de puissance - Entre chaque conducteur actif et le PE - Entre chaque conducteur du circuit de commande - Entre les bornes du récepteur - Je ne sais pas |
|  | - Vous devez valider une mesure d’isolement, les seuils d’isolement correspondent à : |
|  | - 1000Ω par volt de tension d’essai - 1MΩ par volt de tension d’essai - 100Ω par volt de tension d’essai - 500Ω par volt de tension d’essai - Je ne sais pas |
|  | - Vous devez vérifier la résistance d’isolement d’un moteur triphasé normalement alimenté en 400V. L’appareil de mesure que vous utilisez injecte une tension de : |
|  | - 50V - 230V - 500V - 1000V - Je ne sais pas |
|  | - Lors de cette mesure, quelle devra être le seuil de la valeur d’isolement mesurée ? |
|  | - 0,25MΩ - 0,5MΩ - 1MΩ - Je ne sais pas |
|  | - Avant de mettre sous tension l’installation vous devez vous assurer d’avoir : |
|  | - Fermé tous les appareils de protection - Ouvert tous les appareils de protection - Cela n’a aucune importance - Je ne sais pas |
|  | - Lors des mesures sous tension et afin de contrôler l’installation, vous devez : |
|  | - Etre habilité B0 - Etre habilité B1V - Être habilité BR - Nullement besoin d’habilitation électrique - Je ne sais pas |
|  | - Lorsque vous effectuez des mesures sous tension, il faut : |
|  | - Revêtir systématiquement des gants isolants - Revêtir des gants isolants selon l’appareil de mesure utilisé - Revêtir des gants isolants selon les risques identifiés du lieu de la mesure - Inutile de mettre des gants isolants, il n’y a pas de danger - Je ne sais pas |
|  | - Pour faire les vérifications sous tension de l’installation, quels appareils choisissez-vous ? |
|  | - Un voltmètre - Un mégohmmètre - Un contrôleur d’installation - Un ohmmètre - Je ne sais pas |
|  | - L’installation comporte des dispositifs différentiels. Afin de contrôler leur efficacité, quel appareil utiliserez-vous ? |
|  | - Un voltmètre - Un contrôleur d’installation - Un ampèremètre - Un mégohmmètre - Je ne sais pas |
|  | - Vous avez à contrôler un dispositif différentiel de 300mA, vous considérez qu’il fonctionne convenablement si il y a déclenchement à : |
|  | - 350mA - 200mA - 100mA - 290mA - Je ne sais pas |
|  | - Lors du contrôle de déclenchement du dispositif différentiel, le temps de déclenchement à de l’importance : |
|  | - Vrai - Faux - Je ne sais pas |
|  | - Afin de vérifier l’ordre des phases, quel appareil pouvez-vous utiliser ? |
|  | - Un contrôleur d’ordre des phases - Un voltmètre - Une pince ampéremétrique - Un contrôleur d’installation - Je ne sais pas |
|  | - Lorsque l’on vérifier une machine industrielle, il faut utiliser : |
|  | - Un contrôleur d’équipement - Un contrôleur d’installation - L’un comme l’autre - Je ne sais pas |